ООО «Лаборатория ЛАБОР»

+375 (33) 915-55-88

220140, г. Минск, ул. Домбровская, 9, офис 13.1.4

УНП 692163829

info@labor.by

График работы: Пн-Пт: 09:00 - 18:00

ОТЧЕТ ПО КАРТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТА ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ – 
ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ №12

| Наименование объекта картирования | Помещение хранения лекарственных средств №12, расположенное в аптеке |
| --- | --- |
| Наименование организации заявителя | Учреждение здравоохранения «11-я городская клиническая больница», 223028, г. Минск, ул. Корженевского, дом 4 |
| Режимы хранения продукции | Температурный режим: +15℃…+25℃ Влажностный режим: не более 60% |
| Даты проведения картирования | 26.09.2025 – 29.09.2025 |
| Дата проведения повторного картирования | До 25.09.2028 |
| Вид картирования | Первичное |

| Должность | Дата | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  |  |
| Разработал: |  |  |  |
| Инженер по качеству ООО «Лаборатория ЛАБОР» | 31.10.2025 |  | Куракевич Е.В. |
| Согласовал: |  |  |  |
| Директор ООО «Лаборатория ЛАБОР» | 31.10.2025 |  | Лазарь С.М. |
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |
| Утвердил: |  |  |  |
| Главный врач УЗ «11-я городская клиническая больница» |  |  | Часнойть А.Ч. |

Содержание

1 Основные термины и определения	3

2 Цели картирования	3

3 Объект температурно-влажностного картирования	3

4 Исходная информация	4

4.1 Перечень документации	4

4.2 Анализ рисков, схема размещения логгеров и интервал записи	4

4.3 Программа работ	4

5 Критерии приемлемости	5

6 Перечень исследований	5

7 Картирование	5

7.1 Результаты картирования	6

8 Анализ результатов картирования	7

Приложение 1 Планировка зоны хранения лекарственных средств	9

Приложение 2 Анализ рисков	10

Приложение 3 Схема размещения логгеров	12

Приложение 4 Графики распределения температуры и влажности при проведении исследований	13

Приложение 5 Графики распределения температуры и влажности по каждому логгеру при проведении исследований (скриншоты из ПО Eclerk-2.0)	15

Приложение 6 Температурная и влажностная карты	19

1 Основные термины и определения

Картирование – документально зарегистрированные измерения значений температуры и (или) относительной влажности, отражающие распределение этих параметров в области хранения, включая определение горячих и холодных точек.

Логгер – электронный измерительный прибор, предназначенный для непрерывной регистрации температуры и влажности с заданной периодичностью.

Объект температурно-влажностного картирования – специально выделенное и организованное место (склад, помещение, часть помещения, шкаф, холодильник, холодильная камера и т.д.), предназначенное для приема, учета, хранения, отпуска и контроля качества лекарственных препаратов, фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ, диагностических средств и иной продукции в соответствии с установленными нормативными требованиями.

Минимальное и максимальное значения показателей температуры и (или) влажности – соответственно самое низкое и самое высокое значения температуры и (или) влажности, зарегистрированное в исследуемой области за определенный период картирования. Эти значения могут как соответствовать, так и не соответствовать установленным критериям приемлемости.

Среднее значение показателей температуры и (или) влажности – среднее арифметическое значение всех зарегистрированных показателей температуры и (или) влажности в исследуемой области за полный период картирования.

Холодная и горячая точки – соответственно самое низкое и самое высокое значения температуры, зарегистрированные в исследуемой области в ходе температурно-влажностного картирования, при этом находящиеся в пределах установленных критериев приемлемости. Эти точки характеризуют экстремальные, но допустимые температурные параметры в зоне хранения и используются для оценки равномерности распределения температуры, а также для определения мест размещения средств мониторинга.

Стабильность – характеристика температурного и (или) влажностного режимов, отражающая изменения температуры и (или) влажности во времени в одной и той же точке измерения. Рассчитывается как разница между максимальным и минимальным значением, зафиксированным в данной точке за весь период мониторинга. Показывает, насколько объект картирования способен поддерживать установленный диапазон условий хранения без резких колебаний.

Однородность – характеристика температурного и (или) влажностного режимов, отражающая разницу температур и (или) влажности между разными точками измерения в один и тот же момент времени. Рассчитывается как разница между максимальным и минимальным значением среди всех датчиков за фиксированный момент. Показывает, насколько равномерно распределены параметры по всему объёму зоны хранения.

2 Цели картирования

- Подтвердить, что параметры окружающей среды (температура и влажность воздуха) находятся под контролем.

- Подтвердить, что температура и относительная влажность воздуха в объеме зоны хранения лекарственных средств находятся в заданных пределах (температурный режим: +15℃…+25℃, относительная влажность воздуха: не более 60%) (путем температурного картирования).

- Выявить области, которые не должны быть использованы для хранения (например, в непосредственной близости от источника тепла или холода).

- Выявить области с температурой, выходящей за допустимые граничные значения.

- Выявить области, наиболее подверженные риску выхода температуры за допустимые пределы (горячие и холодные точки).

- Провести оценку однородности температуры и стабильности ее поддержания.

3 Объект температурно-влажностного картирования

Объект картирования: помещение хранения лекарственных средств №12, расположенное в аптеке (далее – зона хранения). Планировка зоны хранения изображена в Приложении 1.

Площадь: 10,60 м².

Фотографии объекта картирования:

Рисунок 1 – Фотографии объекта картирования (общий вид, климатическая техника в кабинете)

4 Исходная информация

4.1 Перечень документации

Графики распределения температуры и относительной влажности при проведении исследований представлены в Приложении 4.

Графики распределения температуры и относительной влажности по каждому логгеру (скриншоты из программного обеспечения (ПО) Eclerk-2.0) представлены в Приложении 5.

Температурная и влажностная карты построены на основании средних значений, рассчитанных по каждому логгеру, и представлены в Приложении 6.

Копии свидетельств о поверке средств измерений, свидетельств о повышении квалификации сотрудников ООО «Лаборатории ЛАБОР», а также данные о наружных климатических условиях, зафиксированных в период проведения картирования в УЗ «11 городская клиническая больница», представлены в Приложении 7, вынесенном в отдельный документ.

4.2 Анализ рисков, схема размещения логгеров и интервал записи

Анализ рисков описан в Приложении 2.

Схема размещения логгеров изображена в Приложении 3.

Регистрация данных осуществлялась с интервалом: 1 минута.

4.3 Программа работ

- Идентификация объекта(-ов) картирования.

- Идентификация рабочей группы по картированию.

- Обработка исходной информации.

- Проведение анализа рисков и определение количества логгеров.

- Составление схемы размещения логгеров.

- Размещение логгеров по объему зоны хранения в соответствии со схемой размещения.

- Проведение картирования.

- Анализ результатов картирования.

- Составление отчета.

5 Критерии приемлемости

- Подтверждение того, что параметры окружающей среды (температура и влажность воздуха) находятся под контролем.

- Подтверждение того, что температура и относительная влажность воздуха в объеме зоны хранения лекарственных средств находятся в заданных пределах (температурный режим: +15℃…+25℃, относительная влажность воздуха: не более 60%) (путем температурного картирования).

- Выявленные области, которые не должны быть использованы для хранения (например, в непосредственной близости от источника тепла или холода).

- Выявленные области с температурой, выходящей за допустимые граничные значения.

- Выявленные области, наиболее подверженные риску выхода температуры за допустимые пределы (горячие и холодные точки).

- Подтверждение однородности температуры и стабильности ее поддержания.

6 Перечень исследований

При проведении исследований осуществляется контроль параметров окружающей среды для надлежащих условий хранения лекарственных средств:

- температурный режим: +15℃…+25℃.

- относительная влажность воздуха: не более 60%.

Перечень исследований:

- картирование зоны хранения лекарственных средств: 2 дня 19 часов.

Исследования проводятся в соответствии с программой работ (см. раздел 4, п. 4.3).

7 Картирование

План-график картирования представлен в таблице 1.

Таблица 1 – План-график картирования

| Дата и время проведения | Исследование | Диапазон климатических условий | Период проведения исследования |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.09.2025 14:00 – 29.09.2025 09:00 | Картирование зоны хранения лекарственных средств | Температура: +15℃…+25℃ Влажность: не более 60% | 2 дня 19 часов |

7.1 Результаты картирования

Таблица 2 – Результаты картирования по температуре в зоне хранения лекарственных средств

| № логгера | Минимальная температура, °C | Максимальная температура, °C | Средняя температура, °C | Соответствие критерию |  | Выполнил | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | да | нет |  |  |
| 17 | 16,27 | 17,61 | 16,75 | + |  | Куракевич Е.В. | 31.10.2025 |
| 111 | 15,85 | 16,91 | 16,23 | + |  |  |  |
| 128 | 16,56 | 17,62 | 16,97 | + |  |  |  |
| 132 | 16,72 | 17,68 | 17,10 | + |  |  |  |
| Начало периода картирования: |  | 26.09.2025 14:00 |  |  |  |  |  |
| Окончание периода картирования: |  | 29.09.2025 09:00 |  |  |  |  |  |
| Проверено: |  | Лазарь С.М. | Дата: | 31.10.2025 |  |  |  |

Таблица 3 – Результаты картирования по относительной влажности в зоне хранения лекарственных средств

| № логгера | Минимальная относительная влажность, °C | Максимальная относительная влажность, °C | Средняя относительная влажность, °C | Соответствие критерию |  | Выполнил | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | да | нет |  |  |
| 17 | 43,97 | 57,87 | 51,86 | + |  | Куракевич Е.В. | 31.10.2025 |
| 111 | 50,64 | 63,72 | 58,10 |  | + |  |  |
| 128 | 45,80 | 58,85 | 53,26 | + |  |  |  |
| 132 | 47,88 | 60,08 | 54,78 |  | + |  |  |
| Начало периода картирования: |  | 26.09.2025 14:00 |  |  |  |  |  |
| Окончание периода картирования: |  | 29.09.2025 09:00 |  |  |  |  |  |
| Проверено: |  | Лазарь С.М. | Дата: | 31.10.2025 |  |  |  |

8 Анализ результатов картирования

Результаты проведения исследований представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты проведения исследований

| Наименование показателя | Результат |
| --- | --- |
| Результаты картирования | Температура не выходила за установленные пределы во всех зонах хранения лекарственных средств. Относительная влажность воздуха выходила за установленные пределы в зонах расположения логгеров (№): 111 (слева от окна, на шкафу), 132 (слева от двери, на поддоне). См. табл. 2, 3, Приложение 4, 6. |
| Области с температурой, выходящей за допустимые граничные значения, № логгера(-ов) | Не выявлены |
| Минимальная температура, °C | 15,85 (№ логгера – 111) |
| Максимальная температура, °C | 17,68 (№ логгера – 132) |
| Средняя температура (для всей зоны хранения), °C | 16,76 |
| Минимальная относительная влажность, % | 43,97 (№ логгера – 17) |
| Максимальная относительная влажность, % | 63,72 (№ логгера – 111) |
| Средняя относительная влажность (для всей зоны хранения), % | 54,50 |
| Расположение холодной точки, № логгера | 111 |
| Расположение горячей точки, № логгера | 132 |
| Однородность температуры (максимальное значение), °С | 0,98 (28.09.2025 13:04) |
| Стабильность температуры (максимальное значение), °С | 1,34 (№ логгера – 17) |
| Однородность влажности (максимальное значение), % | 7,09 (26.29.2025 17:35) |
| Стабильность влажности (максимальное значение), % | 13,90 (№ логгера – 17) |

Заключение:

По результатам картирования в помещении хранения лекарственных средств №12, расположенное в аптеке, температурный режим находился в пределах установленного диапазона (+15℃…+25℃). Показатель относительной влажности воздуха в зоне хранения лекарственных средств превышал допустимое значение (не более 60%), что свидетельствует о несоответствии данного параметра установленным критериям.

Рекомендации:

- Для снижения уровня относительной влажности воздуха рекомендуется установить осушитель с автоматическим контролем влажности, проверить герметичность окон, дверей и вентиляции для исключения поступления влажного воздуха.

- Организовать регулярный мониторинг влажности с фиксацией показателей и разработать план корректирующих мероприятий при отклонении от установленных значений.

- До устранения выявленных отклонений использование зоны хранения для лекарственных средств не рекомендуется. Влагочувствительную продукцию следует временно разместить в помещениях, соответствующих установленным критериям влажностного режима (не более 60%).

- Провести повторное картирование для оценки эффективности принятых корректирующих мер.

- Установить датчики температуры и (или) влажности для рутинного мониторинга в зонах выявленных холодной и горячей точек (см. Приложение 3).

- Температурно-влажностное картирование объекта хранения лекарственных средств следует проводить в летний и зимний периоды с периодичностью не реже одного раза в три года.

- В случае внесения инженерно-конструкторских изменений, необходимо проведение внепланового картирования.

Приложение 1
Планировка зоны хранения лекарственных средств

Приложение 2
Анализ рисков

| № | Идентифицированный риск | Вероятность возникновения риска (P) | Последствия возникновения риска (S) | Оценка риска (OR) | Меры снижения | Остаточный риск |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Вероятность возникновения риска (P) | Последствия возникновения риска (S) | Оценка риска (OR) |
| 1 | Риск выхода климатических условий (температуры, влажности) за установленные пределы в зоне хранения лекарственных средств напротив окна, на столе | 3 | 3 | 9 | Провести анализ зоны хранения лекарственных средств напротив окна, на столе и на основании этого анализа обозначить места установки логгеров на схеме размещения | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Риск выхода климатических условий (температуры, влажности) за установленные пределы в зоне хранения лекарственных средств на шкафу, расположенным около входной двери | 3 | 3 | 9 | Провести анализ зоны хранения лекарственных средств на шкафу, расположенным около входной двери, и на основании этого анализа обозначить места установки логгеров на схеме размещения | 2 | 1 | 2 |

Методика оценки рисков

Таблица 2.2 - Шкала для определения вероятности возникновения риска Р

| Балльная оценка | Оценка вероятности риска, Р |
| --- | --- |
|  | Характеристика |
| 1 | Возможность возникновения риска минимальна при реализации мероприятий |
| 2 | Возможность возникновения риска средняя, несмотря на реализованные мероприятия |
| 3 | Возможность возникновения риска высокая, несмотря на реализованные мероприятия |

Таблица 2.3- Шкала для определения тяжести последствий риска S

| Бальная оценка | Последствия возникновения риска, S |
| --- | --- |
|  | Характеристика |
| 1 | Незначительное влияние на результаты измерений, их трактовку и оценку |
| 2 | Среднее влияние на результаты измерений, их трактовку, оценку, возможность выдачи недостоверных результатов исследований |
| 3 | Критическое влияние на результаты измерений, их трактовку, оценку, возможность выдачи недостоверных результатов исследований, критически влияющих на хранение продукции |

Риск ОR в общем случае рассчитывают произведением вероятности возникновения риска S на последствие возникновения риска P по формуле:

ОR = P·S

Оценивание важности риска (категории риска) определяется с помощью таблицы 2.4.

Таблица 2.4

| Вероятность возникновения (в баллах) Последствия (в баллах) | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | 3 | 6 | 9 |

Категория риска определяются следующим образом:

| 9 | Высокий риск. Необходимость разработки и внедрения дополнительных мероприятий для снижения риска до категории «низкий» |
| --- | --- |
| 3-6 | Приемлемый риск. Необходимость разработки и внедрения дополнительных мероприятий для снижения риска до категории «низкий» |
| 1-2 | Низкий риск. Риск не нуждается в отображении в процессе и включении в мероприятия по управлению рисками |

Приложение 3
Схема размещения логгеров

Приложение 4
Графики распределения температуры и влажности при проведении исследований

На рисунке 4.1 представлен график распределения температуры в зоне хранения лекарственных средств на протяжении всего времени исследования.

Рисунок 4.1 – График распределения температуры в зоне хранения лекарственных средств на протяжении всего времени исследования

На рисунке 4.2 представлен график распределения относительной влажности в зоне хранения лекарственных средств на протяжении всего времени исследования.

Рисунок 4.2 – График распределения относительной влажности в зоне хранения лекарственных средств на протяжении всего времени исследования

Приложение 5
Графики распределения температуры и влажности по каждому логгеру при проведении исследований
(скриншоты из ПО Eclerk-2.0)

На рисунке 5.1 представлен график распределения температуры и относительной влажности по данным логгера №17 за весь период исследования.

Рисунок 5.1 – График распределения температуры и относительной влажности по данным логгера №17 за весь период исследования

На рисунке 5.2 представлен график распределения температуры и относительной влажности по данным логгера №111 за весь период исследования.

Рисунок 5.2 – График распределения температуры и относительной влажности по данным логгера №111 за весь период исследования

На рисунке 5.3 представлен график распределения температуры и относительной влажности по данным логгера №128 за весь период исследования.

Рисунок 5.3 – График распределения температуры и относительной влажности по данным логгера №128 за весь период исследования

На рисунке 5.4 представлен график распределения температуры и относительной влажности по данным логгера №132 за весь период исследования.

Рисунок 5.4 – График распределения температуры и относительной влажности по данным логгера №132 за весь период исследования

Приложение 6
Температурная и влажностная карты

На рисунке 6.1 представлена температурная карта зоны хранения лекарственных средств за весь период исследования.

Рисунок 6.1 – Температурная карта зоны хранения лекарственных средств за весь период исследования

На рисунке 6.2 представлена влажностная карта зоны хранения лекарственных средств за весь период исследования.

Рисунок 6.2 – Влажностная карта зоны хранения лекарственных средств за весь период исследования